杭州市绿色建材和绿色建筑政府采购需求标准

（编制稿）

目录

1  总 则	1

1.1  适用范围	1

1.2  建造方式	1

1.3  结构类型	1

2  基本规定	2

3  建设要求	3

3.1 一般要求	3

3.2 建筑	4

3.3 结构	8

3.4 暖通	9

3.5 给水排水	11

3.6 电气	12

3.7 部品与材料	13

4  结构材料与构配件	14

4.1 主体和基础材料	14

4.1.1 钢结构构件	14

4.1.2 混凝土结构构件	14

4.1.3 预拌混凝土	14

4.1.4 ★预拌砂浆	15

4.1.5 钢筋	15

4.2 围护结构材料	15

4.2.1 围护结构材料	15

4.2.2 门窗	17

4.2.3 ★幕墙材料	18

4.2.4 保温隔热	19

4.2.5 防水卷材	24

4.2.6 防水涂料	25

4.2.7 硅酮密封胶	26

4.2.8 其他密封胶	26

4.2.9 遮阳产品	27

5 建筑装饰装修材料	28

5.1 隔断材料	28

5.1.1 纸面石膏板隔断	28

5.1.2 吊顶材料	28

5.1.3 其他	28

5.2 墙面材料	29

5.2.1 陶瓷砖（板）	29

5.2.2 ★装配式装修系统	30

5.2.3 涂料	30

5.2.4 壁纸壁布	31

5.2.5 石材	31

5.2.6 其他	32

5.3 地面材料	32

5.3.2 石材	33

5.4  五金卫浴	33

5.4.1 卫生洁具	33

5.4.2 五金配件	34

5.5 其他	34

6  设备设施	35

6.1 给水排水	35

6.1.1 给排水系统	35

6.1.2 雨水回收系统	36

6.1.3 ★热水系统	36

6.2 暖通空调	37

6.2.1 冷热源设备	37

6.2.2 通风系统设备	38

6.3 建筑电气	40

6.3.1 太阳能光伏发电系统	40

6.3.2 电气照明	42

6.3.3 高低压配电柜	43

6.3.4 母线槽	43

附录 A	44

附录 B	45

1  总 则

1.1  适用范围

医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障性住房等新建工程项目。

1.2  建造方式

应采用装配式、智能化等精益施工的新型建筑工业化建造方式。

注：公共建筑装配率应不低于60%，居住建筑装配率应不低于50%以单体建筑作为计算单元。装配率计算参照浙江省工程建设标准《装配式建筑评价标准》DB33/T 1165。

1.3  结构类型

展览馆、会展中心、体育馆应采用钢结构。医院、学校、办公楼、综合体、保障性住房应采用混凝土结构或钢结构。

2  基本规定

2.0.1 在项目立项、招标采购、建筑设计、工程施工、质量验收等建筑全生命周期过程中，政府采购工程选取的建材产品应符合《杭州市绿色建材和绿色建筑政府采购需求标准》（试行，以下简称《需求标准》）的指标要求，未列入《需求标准》的应参考绿色建筑、绿色建材等相关标准要求。

2.0.2 《需求标准》中涉及的产品、材料及设备除应当符合《需求标准》技术指标外，还应当满足相应的法律法规和强制性标准要求。

2.0.3 产品性能指标应同时符合使用地的地方标准要求，不得使用附录 A 中规定的禁止使用的产品。

3  建设要求

3.1 一般要求

3.1.1  保障性住房项目应全装修交付，其他建筑至少应对公共区域进行全装修交付。

全装修包括但不限于：公共建筑公共区域的固定面全部铺贴、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位；住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位。

3.1.2 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

注：涉及的建筑节能标准，包括国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475。

3.1.3  采取提升建筑部品部件耐久性的措施，并满足下列要求：

1 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件；

2  活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。

注：部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求详见表1。

表 1 部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求

| 常见类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 管材、管线、管件 | 室内给水系统采用铜管、不锈钢管、综合性能好的塑料管道（同时应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规 范》GB 50015对给水系统管材选用的规定）等 |
|  | 电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性 电缆等，且导体材料采用铜芯 |
| 活动配件 | 门窗反复启闭性能达到《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433、《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223 等相应产品标准要求的2倍 |
|  | 遮阳产品机械耐久性达到《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274 等相应产品标准要求的最高级 |
|  | 水嘴寿命达到《陶瓷片密封水嘴》GB 18145、《数控恒温水嘴》GB/T 24293等相应产品标准要求的1.2倍 |

3.2	建筑

3.2.1 公共建筑应提升建筑适变性，包括：采取通用开放、灵活可变的使用空间设计或采取建筑使用功能可变措施，建筑结构与建筑设备管线分离。

3.2.2 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合 国家现行有关标准的规定。

注：设计时外门窗应以满足不同气候及环境条件下的建筑物使 用功能要求为目标，明确抗风压性能、水密性能指标和等级，并应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等现行相关标准的规定。

3.2.3 室内外地面或路面应满足以下防滑措施：

1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、BW 级；

2 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业 标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW 级；

3 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。

3.2.4 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。详细要求见表 2。

表2 室内允许噪声级

| 建筑类型 | 房间名称 | 允许噪声级（A 声级，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 | 高要求标准 |
| 住宅建筑 | 卧室 | ≤45（昼） /≤37（夜） | ≤40（昼） /≤30（夜） |
|  | 起居室（厅） | ≤45 | ≤40 |
| 学校建筑 | 语音教室、阅览室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房 | ≤45 | ≤40 |
|  | 音乐教室、琴房 | ≤45 | ≤40 |
|  | 舞蹈教室 | ≤50 | ≤45 |
|  | 教师办公室、休息室、会议室 | ≤45 | ≤40 |
| 医院建筑 | 病房、医护人员休息室 | ≤45（昼） /≤40（夜） | ≤40（昼） /≤35（夜） |
|  | 各类重症监护室 | ≤45（昼） /≤40（夜） | ≤40（昼） /≤35（夜） |
|  | 诊室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 手术室、分娩室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 洁净手术室 | ≤50 | — |
|  | 人工生殖中心净化区 | ≤40 | — |
|  | 化验室、分析实验室 | ≤40 | — |
|  | 入口大厅、候诊厅 | ≤55 | ≤50 |
| 旅馆 建筑 | 客房 | ≤45（昼） /≤40（夜） | ≤35（昼） /≤30（夜） |

|  | 办公室、会议室 | ≤45 | ≤40 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多用途厅 | ≤50 | ≤40 |
|  | 餐厅、宴会厅 | ≤55 | ≤45 |
| 办公建筑 | 单人办公室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 多人办公室 | ≤45 | ≤40 |
|  | 电视电话会议室 | ≤40 | ≤35 |
|  | 普通会议室 | ≤45 | ≤40 |
| 商业建筑 | 商场、商店、购物中心、会展中心 | ≤55 | ≤50 |
|  | 餐厅 | ≤55 | ≤45 |
|  | 员工休息室 | ≤45 | ≤40 |
| 注：上述数据引自《绿色建筑评价标准技术细则 2019》，执行时应以现行国 家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的要求为准。 |

3.2.5 主要功能房间的隔声性能应满足以下要求：

1  构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。详细要求见表3；

2  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。详细要求见表 4。

表3 相邻房间之间空气声隔声标准

| 建筑 类型 | 构件/房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 低限标准 | 高要求标准 |
| 住宅建筑 | 卧室、起居室（厅）与邻户房间之间 | 计权标准 化声压 级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 室外与卧室之间 | 计权标准 化声压级差+交通噪声频谱修正量 DnT,w+Ctr | ≥35 | ≥40 |
| 学校建筑 | 语音教室、阅览室与相邻房间之间 | 计权标准 化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥50 | — |
|  | 普通教室之间 |  | ≥45 | ≥50 |
| 医院建筑 | 病房之间及病房、手术室与普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
|  | 诊室之间 |  | ≥40 | ≥45 |
| 旅馆 | 客房之间 | 计权标准 化声压级 | ≥45 | ≥50 |

| 建筑 |  | 差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外与客房 | 计权标准化声压 级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥35 | ≥40 |
| 办公建筑 | 办公室、会议室与普通房 间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥50 |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间 | 计权标准化声压 级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥55 | ≥60 |
|  | 购物中心、餐厅、会展中心 等与噪声敏感房间之间 |  | ≥45 | ≥50 |
| 注：上述数据引自《绿色建筑评价标准技术细则 2019》，执行时应以现行国家 标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求为准。 |

表 4	楼板撞击声隔声标准（现场测量）

| 建筑类型 | 楼板部位 | 计权标准化撞击声压级L’（现场测量） nT,w |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 | 高要求标准 |
| 住宅建筑 | 卧室、起居室的分户楼板 | ≤75 | ≤65 |
| 学校建筑 | 语音教室、阅览室与上层房间之间的楼板 | ≤65 | ≤55 |
|  | 普通教室之间的楼板 | ≤75 | ≤65 |
| 医院建筑 | 病房、手术室与上层房间之间的楼板 | ≤75 | ≤65 |
| 旅馆建筑 | 客房与上层房间之间的楼板 | ≤65 | ≤55 |
| 办公建筑 | 办公室、会议室顶部的楼板 | ≤75 | ≤65 |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的楼板 | ≤50 | ≤45 |
| 注：上述数据引自《绿色建筑评价标准技术细则 2019》，执行时应以现行国家 标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求为准。 |

3.2.6  围护结构热工性能应符合下列规定：

1  在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；

2  供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；

3  屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设

计规范》GB 50176的要求；

4 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准提高幅度达到 10%，或建筑供暖空调负荷降低幅度达到 10%；

5 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数比国家现行相关建筑节能设计标准降低幅度达到10%。

注：涉及的建筑节能标准，包括国家现行标准《公共建筑节能 设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ475。

3.2.7 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，其中：住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2％，公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1％。

3.3	结构

3.3.1  建筑结构及其部件的安全等级不得低于二级。

3.3.2  抗震设防烈度为 6 度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。

3.3.3 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

3.3.4 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

注：防水层和防潮层设计应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298 的规定。

3.4	暖通

3.4.1 应采取措施提高室内空气质量，并应符合下列规定：

1  室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度应相比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值降低 20%。详细要求见表 5;

表 5 室内空气污染物浓度降低要求

| 污染物 | 单位 | 标准值 | 降低 20% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 NH3 | mg/m³ | 0.20 | 0.16 | 1 小时均值 |
| 甲醛 HCHO | mg/m³ | 0.10 | 0.08 | 1 小时均值 |
| 苯 C6H6 | mg/m³ | 0.11 | 0.08 | 1 小时均值 |
| 总挥发性有机物 TVOC | mg/m³ | 0.60 | 0.48 | 8 小时均值 |
| 氡 222Rn | Bq/m³ | 400 | 320 | 年平均值 |
| 可吸入颗粒物 PM10 | μg/m3 | 150 | 120 | 日平均值 |
| 注：“标准值”引自国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002，执行时应以现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的要求为准。 |

2 室内 PM2.5年均浓度不应高于 25μg/m3，且室内 PM10年均浓度不应高于 50μg/m3；

3.4.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

注：厨房和卫生间的排气道设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计统一标准》GB 50352 等规范的有关规定。

3.4.3 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

3.4.4  应采取措施提高室内热湿环境，并应至少符合下列一项规定：

1  采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热 环境参数在适应性热舒适区域的时间比例不应低于 30%；

2  采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例不应低于 60%。

3.4.5 对于夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑，应设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例不应低于 35%。

3.4.6  地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

3.4.7 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：

1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分 区控制；

2  空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189 的规定。

3.4.8 供暖空调系统的冷、热源机组能效均应优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定以及现行有关国家标准 能效限定值的要求，提高幅度不应低于表 6 的要求。

表 6	冷、热源机组能效提升幅度要求

| 机组类型 | 能效指标 | 参照标准 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压 缩循环冷水（热 泵）机组 | 制冷性能系数（COP） | 现行有关国家标准 | 节能评价 值 |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 | 制冷、供热性能系数（COP） |  |  |
| 单元式空气调节机、风管送风式和 屋顶式空调机组 | 能效比（EER） |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 | 制冷综合性能系数（IPLV（C）） |  |  |
| 锅 炉 | 燃煤 | 热效率 |  |  |
|  | 燃油燃气 | 热效率 |  |  |
| 房间空气调节器 | 能效比（EER）、 能源消耗效率 |  |  |
| 家用燃气热水炉 | 热效率值（η） |  |  |
| 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 | 制冷、供热性能系数（COP） |  |  |

3.4.9  采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，并应符合下列规定：

1 通风空调系统风机的单位风量耗功率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 的规定低 20%；

2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低 20%。

3.5 给水排水

3.5.1  给水排水系统的设置应符合下列规定：

1 生活饮用水用水点出水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求；

2 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；

3 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

3.5.2 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：

1  应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；

2  用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求。

3.5.3  应使用较高用水效率等级的卫生器具，全部卫生器具的用水效率等级应达到 2 级。

3.5.4 空调冷却水系统应采用节水设备或技术，包括：循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；或采用无蒸发耗水量的冷却技术。

3.6 电气

3.6.1 建筑照明应符合下列规定：

1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定；

2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；

3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。

3.6.2 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

3.6.3 应设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统应实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

3.6.4 应设置 PM10、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且应具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。

3.6.5 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，应满足下列要求：

1 应设置用水量远传计量系统，应能分类、分级记录、统计分析各种用水情况；

2 应设置监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标的水质在线监测系统。

3.6.6  公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

3.6.7  采用节能型电气设备及节能控制措施，应满足下列要求：

1 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的现行值；

2 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备应满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。

3.6.8  冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

3.7 部品与材料

3.7.1  建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

3.7.2 选用建筑结构材料与构件应满足下列要求：

1 混凝土结构：

1) 400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85％；

2) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50％。

2 钢结构：

1) Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50％；

2) 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50％。

4  结构材料与构配件

4.1 主体和基础材料

4.1.1 钢结构构件

主要材料（系统）：结构柱、结构梁、楼梯。材料性能要求见表7：

表 7

品质属性要求

强度355MPa及以上钢材使用率≥50%。

注：依据GB 50017、GB/T 50378和GB/T 51232。

4.1.2 混凝土结构构件

（1）主要材料（系统）：混凝土板、梁、柱、楼梯。材料性能要求见表8：

表 8

品质属性要求

1.产品力学性能评定指标：连续 6个批次均＜1.4，且≥1.0； 2.外观质量无一般缺陷（按产品标准检测）。

注：依据 GB 50010、GB/T 51231、GB/T 51232。

（2）主要材料（系统）：★装配式混凝土结构构件连接材料：灌浆套筒、封边砂浆、套筒灌浆料、浆锚灌浆料。材料性能要求见表9：

表 9

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 封边砂浆、套筒灌浆料：氯离子含量≤0.01%。 | 1.灌浆套筒钢筋连接接头：屈服强度≥400MPa，抗拉强度≥540MPa； 2.套筒灌浆料、浆锚灌浆料：抗压强度≥85MPa； 3.封边砂浆：抗压强度≥50MPa。 |
| 注：依据GB 50448、 JG/T 408、JG/T 70、JGJ 355。 |

4.1.3	预拌混凝土

主要材料（系统）：预拌混凝土。材料性能要求见表10：

表10

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |

1.	水溶性六价铬含量≤200mg/t；

2.	拌合物水溶性氯离子含量≤0.06%；

3.	氨释放量≤0.2mg/m³；

| 4. 放射性核素限量IRa≤0.6，Ir≤0.6。 | 1.实测标准偏差与该强度等级标准偏差上限的比值≤0.8； 2.混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50％。 |
| --- | --- |
| 注：1.依据 GB 50010、GB/T 50378、GB/T 51231、GB 50164、GB 18588、GB 6566、JTS/T 236和《基本要求》（试行）； 2.优先使用高性能混凝土。 |

4.3.4	★预拌砂浆

主要材料（系统）：预拌干混砂浆、湿拌砂浆。材料性能要求见下表11：

表11

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.预拌干混砂浆：散装率达到90%以上； 2.湿拌砂浆：经济运输半径不超过25公里。 3.水溶性六价铬含量≤200mg/t； 4.氯离子含量≤0.06%； 5.氨释放量≤0.2mg/m³； 6.放射性核素限量IRa≤0.6，Ir≤0.6。 | 1.强度实测值与设计值的比值不小于1.15但小于1.5； 2.保水率的实测值与设计值比值不小于1.05但小于1.10。 |
| 注：依据GB/T 25181-2019、GB/T 50344、GB 18588、JGJ/T 70、HJ/T 412、GB 6566和《基本要求》（试行）。 |

4.3.5	钢筋

主要材料（系统）：钢筋。材料性能要求见表 12：

表 12

品质属性要求

强度400MPa及以上强度等级钢筋应用比例≥85％。

注：依据GB 50010、GB/T 50378和GB/T 51231。

4.2 围护结构材料

4.2.1 围护结构材料

（1）主要材料（系统）：加气混凝土墙板、GRC内墙板、轻质复合内墙板、建筑隔墙用轻质条板、加气混凝土墙板、楼板等条板。材料性能要求见表13：

表  13

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.空气声计权隔声量≥40dB； 2.放射性核素限量IRa≤0.8，Ir≤0.8。 | 1.实测强度与设计强度的比值≥1.10； 2.设计密度与实测密度的比值≥1.05。 |
| 注：依据GB 15762、 GB 6566、GB/T 19889.3。 |

（2）主要材料（系统）：★蒸压加气混凝土板。材料性能要求见表 14：

表 14

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.空气声计权隔声量≥40dB； 2.放射性核素限量IRa≤0.6，Ir≤0.6。 3.可浸出重金属:汞Hg≤0.02mg/L、铅Pb≤2.0mg/L、砷As≤0.6mg/L、镉Cd≤0.1mg/L、铬Cr≤1.5mg/L | 1.实测强度与设计强度的比值≥1.10； 2.设计密度与实测密度的比值≥1.05； 3.钢筋防锈要求：锈蚀面积≤5%，钢筋粘着力≥1.0MPa； 4.纵向钢筋保护层厚度±5%； 5.耐火极限≥3h。 |
| 注：依据GB/T 35605、GB 15762、 GB 6566、GB/T 19889.3、GB 5085.3、GB/T 9978.1和GB/T9978.8。 |

（3）主要材料（系统）：★陶粒混凝土砌块、陶粒加气混凝土砌块。材料性能要求见表15：

表 15

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.导热系数(干态)≤0.18W/(m.K)； 2.蓄热系数（绝干状态）≥2.80W/(m.K)； 3.放射性核素限量IRa≤0.6，Ir≤0.6； 4.可浸出重金属:汞≤0.02mg/L、铅≤2.0mg/L、砷≤0.6mg/L、镉≤0.1mg/L、铬≤1.5mg/L。 | 1.干密度等级700的体积密度范围＞650kg/m³，≤750kg/m³； 2.强度等级MU5.0； 3.抗冻性≥4.0MPa（冻后强度）； 4.抗渗性≤3.0mm（每一块水面下降高度）； 5.干燥收缩值≤0.5mm/m； 6.体积吸水率≤25%； 7.耐火极限≥3h。 |
| 注：依据GB/T 36534、GB/T 35605、 GB 6566、GB 5085.3、GB/T 9978.1和GB/T9978.8。 |

（3）主要材料（系统）：★蒸压加气混凝土砌块。材料性能要求见表16：

表 16

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.保温性能不大于产品标准相应级别要求的95%； 2.放射性核素限量IRa≤0.6，Ir≤0.6。 4.可浸出重金属:汞≤0.02mg/L、铅≤2.0mg/L、砷≤0.6mg/L、镉≤0.1mg/L、铬≤1.5mg/L。 | 1.抗冻性质量损失率≤2.0%； 2.抗冻性强度损失率≤10%； 3.实测强度与设计强度的比值≥1.10； 4.设计密度与实测密度的比值≥1.05； 5.干密度级别达到优等品（A）； 6.耐火极限≥3h。 |
| 注：依据GB/T 36534、GB/T 35605、GB 6566、GB 5085.3、GB/T 9978.1和GB/T9978.8。 |

4.2.2 门窗

（1）主要材料（系统）：★内门窗。材料性能要求见表17：

表 17

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.游离甲醛释放量≤0.124mg/m³（金属材料不做要求）； 2.挥发性有机化合物(VOC)≤0.40mg/(㎡•h)； 3.隔声性能应满足GB/T 8485“2级”的要求，隔声量≥25dB； | 1.燃烧性能不低于B1级（金属材料不做要求）； 2.反复启闭次数：不少于10万次的情况下，反复启闭正常，不影响正常使用 3.饰面材料表面耐剥离力：最低值40N，平均值45N。 |
| 注：依据GB 50325、GB/T 19889.3、GB/T 29739、GB/T 17657、GB/T 8485、GB 8624、GB/T 8478。 |

（2）主要材料（系统）：★铝合金、铝塑外门窗。材料性能要求见表 18：

表 18

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.抗风压性能符合设计要求； 2.水密性能：外窗达到3级以上，外门达到2级以上； 3.气密性能：外窗公建10层及以上不低于7级，10层以下及居住建筑不低于6级，外门4级以上； 4.空气声隔声性能达到3级(30dB)以上； 5.保温性能＜2.2(W/m2.k))以上； 6.采光性能达到3级以上。 | 1.铝塑外门窗：PVC-U塑料基材符合GB/T 8814要求，铝合金型材符合GB/T5237要求； 2、铝合金外门窗：门窗框型材的厚度构造尺寸不小于65mm。采用穿条式隔热型材时，隔热条宽度不小于24mm；采用浇注式隔热胶时，浇注型材槽口应为DD型以上； 3.启闭力和反复启闭性能符合国家相关标准要求； 4.防坠装置不应损坏，防坠装置与窗扇、窗框之间的连接不应发生松动或脱落，窗扇玻璃不应发生碎落； 5.耐火完整性：耐火时间≥60mim。 |
| 注：依据GB/T 8478、GB/T 8485、GB/T 8484、GB/T 7106、GB/T 11976、GB 5237.6、GB/T 8814、GB/T5237和省标报批稿DB 33/T0000 。 |

（3）主要材料（系统）：★中空玻璃。材料性能要求见表19：

表 19

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.传热系数≤1.1； 2.可见光透射比≥0.2； 3.充惰性气体时，初始气体含量≥85%。 | 1.中空层厚度≥12mm 2. 中空玻璃的铝间隔条应采用连续折弯型； |
| 注：依据GB/T 35604、GB/T 11944、GB/T 22476、GB/T 2680、省标报批稿《建筑幕墙工程技术标准》。 |

（4）主要材料（系统）：★铝合金型材。材料性能要求见表20：

表 20

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 表面涂层可溶性重金属含量汞≤20mg/kg，铬≤20mg/kg，镉≤20mg/kg，铅≤20mg/kg。 | 1.铝合金型材表面膜层质量： 阳极氧化型材：膜厚符合GB/T 5237.2要求；耐盐雾腐蚀性保护等级≥9级； 电泳型材：达到Ⅲ级； 喷粉型材：达到Ⅱ级； 喷漆型材：膜厚符合GB/T 5237.2要求；加速耐侯性≥4000h。 2.隔热型材室温抗拉强度、抗剪强度特征值： 门窗类：浇注式型材抗拉≥24MPa、抗剪≥30MPa；穿条式型材抗拉≥24MPa、抗剪≥24MPa； 幕墙类：浇注式型材抗拉≥32MPa、抗剪≥30MPa；穿条式型材抗拉≥30MPa、抗剪≥24MPa。 |
| 注：依据GB 18582、GB/T 5237.2、GB/T 5237.3、GB/T 5237.4、GB/T 5237.5、GB/T 1865、GB/T 4957、GB/T 8014.1、JG/T 175 |

4.2.3★幕墙材料

（1）主要材料（系统）：★幕墙石材。材料性能要求见表21：

表 21

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.内照射指数IRa≤1.0； 2.外照射指数Ir≤1.3。 | 1.规格：实际尺寸偏差与允许偏差值的比值≤0.8； 2.耐磨性：实际耐磨度与允许限值的比值≥1.2； 3.强度：压缩强度、弯曲强度、抗折强度、剪切强度、落球冲击强度与允许限值的比值≥1.1。 |
| 注：依据GB/T 19766、GB 6566、GB/T 9966.1、GB/T 9966.2、GB/T 18600、JC/T 908、JC/T 507 |

（2）主要材料（系统）：★幕墙用铝塑单板、铝塑复合板、蜂窝铝板。材料性能要求见表22：

表 22

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.涂层VOC含量≤350g/L； 2.表面涂层可溶性重金属含量汞≤20mg/kg，铬≤20mg/kg，镉≤20mg/kg，铅≤20mg/kg。 | 1.复合板金属基材厚度≥0.5mm，蜂窝板金属基材厚度≥1.0mm，铝单板金属基材厚度≥2.5mm； 2.牌号：3XXX系列以上； 3.燃烧性能：(1)以阻燃塑料为芯层的复合板：不低于B1（B）-s1,d0,t0级，且芯材燃烧热值W12MJ/kg；(2)其他金属复合板不低于A(A2)级； 4.耐久性：耐中性盐雾测试4000h，1级；氙气加速老化测试4000h、光泽保持率≥70%、色差≤3.0、其他老化性能0级。 |
| 注：依据GB 50325、GB/T 23986、GB 1858、GB/T 14402、GB/T 10125、GB/T 16259、GB/T 11186、JG/T 331、GB/T 17748、JG/T 334。 |

4.2.4 保温隔热

（1）主要材料（系统）：幕墙用岩棉。材料性能要求见表23：

表 23

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 导热系数：外墙板用≤0.040W/(m·K)；幕墙、钢结构、内保温用≤0.038W/(m·K)。 | 1.短期吸水量≤0.5kg/m2； 2.容重＞80kg/m3； 3.密度均匀性≤13%。 |
| 注：依据GB/T 25975、GB/T 11835、GB/T 19686、GB/T 30804、GB/T 32991、GB/T 5480、GB/T 10294、GB/T 10295。 |

（2）主要材料（系统）：屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（XPS）。材料性能要求见表24：

表 24

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.带表皮：导热系数（平均温度 25℃）≤0.025W/(m·K)； 2.不带表皮：导热系数（平均温度 25℃）≤0.030W/(m·K)； 3.不得检出六溴环十二烷。 | 1.带表皮：吸水率（浸水96h）≤1.0%；水蒸气透过系数≤2.5ng/m·s·Pa； 2.不带表皮：吸水率（浸水96h）≤1.5%；水蒸气透过系数≤3.0ng/m·s·Pa。 4.燃烧性能不低于B2级。 |
| 注：依据GB/T 10801.2、GB/T 35608、GB/T 10294、GB/T 10295、GB/T 8810、GB/T 2411、GB 8624。 |

（3）主要材料（系统）：模塑聚苯乙烯泡沫塑料制品（EPS）。材料性能要求见表25：

表 25

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.导热系数（平均温度 25℃）≤0.035W/(m·K)； 2.不得检出六溴环十二烷。 | 1.断裂弯曲负荷≥20N； 2.弯曲变形≥20mm； 3.燃烧性能不低于B1级。 4.氧指数≥30%。 |
| 注：依据GB/T 35608、GB 10801.1、GB/T 10801.2、GB/T 29785、GB/T 8812、GB 8624、GB 2406。 |

（4）主要材料：★保温装饰夹心板外墙外保温系统。材料性能要求见表26：

表 26

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.无机非金属材料面板宜采用纤维增强水泥板，也可采用纤维增强硅酸钙板； 2.不得检出六溴环十二烷。 | 1.当采用岩棉时，纤维平均直径应不大于6.0μm，渣球含量（粒径大于0.25mm）应不大于7.0%，憎水率应不小于98.0%； 2.当采用有机保温材料，强度满足时，保温材料的燃烧性能等级不低于B1级（不燃材料不作要求），氧指数不应小于30%； 3.垂直于表面的抗拉强度 （1）当采用岩棉带时，垂直于表面抗拉强度≥80kPa； （2）当采用岩棉板时，垂直于表面抗拉强度≥10kPa； （3）当采用EPS时，垂直于表面抗拉强度≥10kPa； （4）当采用XPS时，垂直于表面抗拉强度≥20kPa； （5）当采用PU时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； 4、导热系数(平均温度 25℃）：符合DB33/T 1141要求 5.面板与底板单点连接抗拉承载力≥0.90kN，连接点不少于9个/㎡； |
| 注：依据GB/T 25975、GB/T 29906、GB/T 30595、GB/T 5480、GB/T 10299、GB 8624、GB/T 2406、GB/T 30804、GB/T 9641、DB33/T 1141、JG/T 314。 |

（5）主要材料：★金属面板保温装饰板外墙外保温系统。材料性能要求见表27：

表 27

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.涂层铝板、钢板宜采用聚偏二氟乙烯面漆； 2.不得检出六溴环十二烷。 | 1.当采用燃烧性能等级B1级保温材料时，氧指数不应小于30%； 2.垂直于表面的抗拉强度 （1）当采用无釉面发泡陶瓷保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； （2）当采用无机轻集料保温板时，垂直于表面抗拉强度≥100kPa； （3）当采用高密度型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板时，垂直于表面抗拉强度≥120kPa； （4）当采用硬泡聚氨酯板时，垂直于表面抗拉强度≥100kPa； （5）当采用低密度型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； 3.导热系数（平均温度25℃）符合DB33/T 1164的要求。 4.锚固件数量不应少于6个/㎡；高度54m以上锚固件数量不应少于8个/㎡，单点锚固力≥0.30KN； 5.当采用 B1级的保温材料时，保温材料表面应设置防护层，且防护层厚度不应小于5mm。 |
| 注：依据GB/T 29906、GB 50404、GB/T 10294、JG/T 511、JG/T 435、JG/T 536、JG/T 420、DB33/T 1164、DB33/T 1141 |

（6）主要材料：★石材面板保温装饰板外墙外保温系统。材料性能要求见表28：

表 28

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.石材面板表面涂刷的防护剂性能满足A级防水型饰面防护剂； 2.不得检出六溴环十二烷。 | 1.当采用无机保温材料时燃烧性能不低于A级；当采用有机保温材料时燃烧性能不低于B1级，氧指数不应小于30%； 2.垂直于表面的抗拉强度 （1）当采用无釉面发泡陶瓷保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； （2）当采用无机轻集料保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； （3）当采用硬泡聚氨酯板时，垂直于表面抗拉强度≥100kPa； （4）当采用低密度型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； 3.导热系数（平均温度25℃）符合DB33/T 1190要求 4.单块石材面板保温装饰板上背栓件数量不宜少于2个；当石材面板保温装饰板上边长度不大于400mm时，可设置1个背栓； 5.当采用燃烧性能等级B1级的保温材料时，保温材料表面应设置防护层，且防护层厚度不应小于5mm。 |
| 注：依据GB 29785、GB 8624、GB/T 2406、GB/T 29906、GB/T 30804、GB50404、GB/T 35608、JG/T 511、JG/T 435、JG/T 420、JG/T 314、JG/T 536、JG/T 366、DB33/T 1190、GB/T 10294. |

（7）主要材料：★无机非金属面板保温装饰板外墙外保温系统。材料性能要求见表29：

表 29

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 2.无机非金属材料面板宜采用纤维增强水泥板，也可采用纤维增强硅酸钙板； 3.不得检出六溴环十二烷。 | 1.当采用无机保温材料时燃烧性能不低于A级；当采用有机保温材料时燃烧性能不低于B1级，氧指数不应小于30%； 2.垂直于表面的抗拉强度 （1）当采用无机轻集料保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； （2）当采用无釉面发泡陶瓷保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； （3）当采用泡沫玻璃板时，垂直于表面抗拉强度≥100kPa； （4）当采用模塑聚苯板时，垂直于表面抗拉强度≥100kPa； （5）当采用低密度型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； （6）当采用硬泡聚氨酯板时，垂直于表面抗拉强度≥150kPa； 3.导热系数（平均温度25℃）符合DB33/T 1164要求 4.锚固件数量不应少于8个/㎡。 |
| 注：依据GB/T 29906、GB/T 30804、GB 8624、GB/T 2406.2、GB/T 10294、JG/T 511、JG/T 435、JG/T 469、JG/T 536、JG/T 314、DB33/T 1164 |

（8）主要材料：★有釉面发泡陶瓷保温板外墙外保温系统。材料性能要求见表30：

表 30

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 燃烧性能不低于A级。 | 1.抗压强度：IY型≥0.60MPa，IIY型≥0.70MPa； 2．垂直于表面的抗拉强度≥150kPa； 3.拉伸粘结强度≥150kPa； 4.单点锚固力≥0.3kN； 5.锚固件数量不应少于8个/㎡，拉拔力≥0.60kN，悬挂力≥0.10kN； 6.有釉面发泡陶瓷保温板厚度不应小于25mm，不宜大于60mm。 |
| 注：依据GB 8624、GB/T 5486、GB/T 29906、JG/T 366、JG/T 511、JG/T 287。 |

4.2.5 防水卷材

（1）主要材料（系统）：改性沥青防水卷材。材料性能要求见表31：

表 31

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.弹性体改性 沥青卷 材 沥青软化点≤125℃； 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤140℃； 3.不得添加列入附录 B 的有害物质。 | 1.耐水性能：浸泡时间（336±2）h； 2.拉伸强度保持率≥80%。 |
| 注：依据GB/T 35609、GB/T 4507、GB 18242、GB 18243、GB/T 328.8、《基本要求》试行。 |

（2）主要材料（系统）：高分子防水卷材。材料性能要求见表32：

表 32

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 不得添加列入附录B的有害物质。 | 1.近红外反射比≥80%； 2.太阳光反射比≥65%。 |
| 注：依据JG/T 402、《基本要求》试行。 |

（3）主要材料（系统）：增强型热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材。材料性能要求见表33：

表 33

品质属性要求

1.最大拉力≥250N/cm； 2.最大拉力时伸长率≥15％； 3.低温弯折性-50℃无裂纹； 4.人工气候加速老化 7000 小时合格。

注：依据《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》、GB 27789、GB/T 328.9、GB/T 328.15、GB/T 18244。

（4）主要材料（系统）：热塑性聚烯烃（TPO）预铺防水卷材。材料性能要求见表 34：

表 34

品质属性要求

1.拉力≥600N/50mm； 2.拉伸强度≥12MPa； 3.膜断裂伸长率≥500％； 4.邵氏 D 硬度（1s 读数）为 35～40。

注：依据《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》、GB 27789、GB/T 328.9、GB 2411。

4.2.6 防水涂料

主要材料（系统）：水性防水涂料。材料性能要求见表35：

表 35

绿色要求

1.挥发性有机物（VOC）≤10g/L； 2.游离甲醛≤50mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg； 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分 计算）； 4.铅≤10mg/kg，镉≤10mg/kg，铬≤20mg/kg，汞≤10mg/kg（仅针对粉料组合）； 5.外露用产品人工气候老化通过； 6.耐水性能（拉伸粘结强度保持率）：底下用≥80%，屋面和室外用≥80%，室内用≥50%； 7.不得添加列入附录 B 的有害物质。

注：依据GB 35609、JC 1066、GB/T 23445、JC/T 408、JC/T 864、JC/T 975、JG/T 375、《基本要求》试行。

4.2.7 硅酮密封胶

（1）主要材料（系统）：建筑用硅酮结构密封胶。材料性能要求见表 36：

表 36

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤50g/kg； 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出。 | 1.23℃拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa； 2.粘结破坏面积≤5%； 3.设计使用年限不低于25年。 |
| 注：依据GB 30982、GB/T 31851、GB/T 16776、JG/T 475。 |

（2）主要材料（系统）：建筑用硅酮密封胶。材料性能要求见表37：

表 37

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC） 含量≤80g/kg； 2.烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出。 | 密封胶分级达到 20HM、25HM、20LM。 |
| 注：依据 GB 30982、GB/T 31851、GB/T 22083。 |

4.2.8 其他密封胶

（1）主要材料（系统）：中空玻璃用丁基热熔密封胶。材料性能要求见表38：

表 38

品质属性要求

1.剪切强度（标准实验条件）≥0.15MPa； 2.紫外线处理168h 后剪切强度变化率≤20%； 3.水蒸气透过率≤0.8g/m2·d。

注：依据JG/T 914、GB/T 1037。

（2）主要材料（系统）：建筑用聚氨酯密封胶。材料性能要求见表39：

表 39

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤50g/kg； 2.苯≤1g/kg； 3.甲苯≤1g/kg； 4.甲苯二异氰酸酯≤6g/kg。 | 1.密封胶分级达到 20LM； 2.质量损失率≤5%； 3.弹性恢复率≥80%。 |
| 注：依据GB 30982、GB/T 22083、JC/T 482、GB/T 13477.17、GB/T 13477.19。 |

（3）主要材料（系统）：建筑用聚硫密封胶。材料性能要求见表40：

表 40

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物（TVOC）含 量≤50g/kg。 | 1.密封胶分级达到 20LM； 2.质量损失率≤4%； 3.弹性恢复率≥80%。 |
| 注：依据GB 30982、GB/T 22083、JC/T 483、GB/T 13477.17、GB/T 13477.19。 |

（4）主要材料（系统）：建筑用硅烷封端聚醚密封胶。材料性能要求见表41：

表 41

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量≤50g/kg。 | 1.密封胶分级达为 25HM、20LM； 2.质量损失率≤3%； 3.弹性恢复率≥70%。 |
| 注：依据GB 30982、GB/T 22083、GB/T 13477.17、GB/T 13477.19。 |

4.2.9 遮阳产品

（1）主要材料（系统）：建筑遮阳产品、防风卷帘。材料性能要求见表 42：

表 42

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 综合遮阳系数：外遮阳≤0.3；内遮阳≤0.5；内置遮阳中空玻璃制品≤0.3 | 遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级。 |
| 注：依据 JG/T 274、JG/T 281、JG/T 241、JGJ/T 151。 |

5 建筑装饰装修材料

5.1 隔断材料

5.1.1 纸面石膏板隔断

主要材料（系统）：纸面石膏板隔断。材料性能要求见表43：

表 43

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 不得含有石棉。 | 1.吸水率≤8%； 2.48h受潮挠度≤5mm。 |
| 注：依据GB/T 9775、HJ/T 223、GB/T 23263。 。 |

5.1.2	吊顶材料

（1）主要材料（系统）：纸面石膏板。详见5.1.1。

（2）主要材料（系统）：矿棉吸声板。材料性能要求见表44：

表 44

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.不得含有石棉。 2.内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.3。 | 燃烧性能不低于A2级。 |
| 注：依据 GB 6566、GB 8624、GB/T 23263。 |

（3）主要材料（系统）：★装配式吊顶。材料性能要求见表45：

表 45

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 游离甲醛释放量≤0.124mg/m³（1m³以上环境测试舱法）； 2.挥发性有机化合物（VOC）释放量≤0.40mg/(m²·h)（1m³以上环境测试舱法）； 3.内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.3；（金属吊顶不做要求） 4.燃烧性能不低于A级； 5.干缩率≤0.3%。 | 1.抗折强度≥8MPa ； 2.抗返卤性：无返潮、无集结水珠。 |
| 注：依据 JC/T 414、GB/T 18580、GB 6566、GB 8624、GB/T 17657、GB50325。 |

5.1.3	其他

（1）主要材料（系统）：混凝土隔断、金属隔断、木隔断等。材料性能要求见表46：

表 46

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.游离甲醛释放量≤0.124mg/m³，木隔断≤0.03mg/m³（表面为全金属不做要求）； 2.挥发性有机化合物（VOC）释放量≤0.40mg/(m²·h)（表面为全金属不做要求）。 | 1.内照射指数 IRa≤0.8、外照射指数Ir≤0.8； 2.实测强度与设计强度的比值≥1.10； 3.抗弯承载≥1.5自重倍数； 4.耐火极限≥1.5h。 |
| 注：依据GB 6566、JG/T 169、GB/T 9978.1、GB/T 9978.2、GB 50325。 |

（2）主要材料（系统）：★钢制可拆装式隔断墙。材料性能要求见表47：

表 47

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.空气声计权隔声量≥40dB； 2.复合饰面材料内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Ir≤1.3； 3.游离甲醛释放量≤0.124mg/m³。 | 1.抗撞30kg砂袋3次，无功能性破坏，最大残余变形≤5mm，启闭无异常； 2.整体耐火极限≥30min； 3.框架材料燃烧性能不低于A级； 4.饰面材料燃烧性能不低于B级。 |
| 注：依据 JG/T 487、GB/T 9978、GB 6566、GB/T 19889.3、GB 50325、GB 8624、GB50325。 |

（3）主要材料（系统）：★人造板。材料性能要求见表48：

表 48

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.游离甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.挥发性有机化合物(72h)：苯≤10μg/m3、甲苯≤20μg/m3、二甲苯≤20μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m3。（1m³小型释放舱法测72h) 3.色漆饰面板可溶性重金属(铅、镉、铬、汞）总含量≤100mg/kg。 | 1.胶合板：符合GB/T 9846要求； 2.细木工板：符合GB/T 5849要求； 3.浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板：符合GB 15102要求； 4、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板：符合GB 34722要求； 5、燃烧性能不低于B1级。 |
| 注：依据 GB/T 35601、GB/T 9846、GB 5849、GB 15102、GB 34722、GB 8624、GB/T 29899、GB/T 18580、GB 33042、GB 17657。 |

5.2 墙面材料

5.2.1	陶瓷砖（板）

（1）主要材料（系统）：★陶瓷砖（板）。材料性能要求见表49：

表 49

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 放射性核素限量内、外照射指数：室内：IRa≤0.9、Ir≤1.0；室外：IRa≤0.9、Ir≤1.2； | 1.地面用：无釉陶瓷砖、板耐耐磨性≤150mm³；有秞陶瓷砖、板耐磨性不低于3级，耐污染性不低于4级； 2.墙面用：无秞陶瓷砖、板耐污染性≥3级；有秞陶瓷砖、板耐污染性≥4级。 |
| 注：依据GB/T 35610、GB 6566、GB/T 23266、GB/T 3810.6、GB/T 3810.7、GB/T 3810.6、GB/T 3810.14、GB/T 35610。 |

5.2.2	★装配式装修系统

（1）主要材料（系统）：★瓷砖面。材料性能要求见表50：

表 50

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.游离甲醛释放量≤0.124mg/m³； 2.挥发性有机化合物（VOC）释放量≤0.40mg/(m²·h)； 3.内照射指数IRa≤0.8，外照射指数Ir≤0.8； | 1.耐沙袋冲击：表面无变形、破损及裂纹等缺陷； 2. 拉伸粘结强度：≥1.0MPa（热处理80℃（168h）≥80%，浸水后（168h）≥80%）。 |
| 注：依据 GB 6566、GB/T 13095、GB/T 29059、GB50325。 |

（2）主要材料（系统）：★其他。材料性能要求见表51：

表 51

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.游离甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2.挥发性有机化合物（VOC）释放量≤0.40mg/(m²·h)； 3.内照射指数IRa≤0.8，外照射指数Ir≤0.8；（无机非金属表面均应要求） | 燃烧性能不低于B1级。 |
| 注：依据 GB 6566、GB 8624、GB50325。 |

5.2.3	涂料

主要材料（系统）：水性墙面涂料。材料性能要求见表52：

表 52

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.内墙涂料：挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L，60°光泽＞10）≤80g/L；总挥发性有机化合物含量≤1.0mg/m³；游离甲醛释放量≤0.1mg/m³；游离甲醛含量（高效液相色谱法）≤10mg/kg；甲醛含量（乙酰丙酮法）≤20mg/kg；苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和≤80 mg/kg； 2.外墙涂料：挥发性有机化合物含量；≤50g/L；游离甲醛含量（高效液相色谱法）≤10mg/kg；甲醛含量（乙酰丙酮法）≤30mg/kg；苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和≤80 mg/kg； 3.腻子：挥发性有机化合物含量≤5g/L；总挥发性有机化合物含量≤1.0mg/m³；游离甲醛释放量≤0.1mg/m³；甲醛含量（乙酰丙酮法）≤5mg/kg；苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量总和≤80mg/kg； 4.重金属元素含量：铅、镉符合GB/T35602-2017要求，六价铬、汞、砷、硒、锑、钴≤20mg/kg、钡≤100mg/kg。（透明涂料不做要求） | 合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、弹性建筑涂料、建筑内外墙用底漆、建筑涂料用罩光清漆、水性多彩建筑涂料、水性复合岩片仿花岗岩涂料、建筑用弹性中涂漆、水性氟树脂涂料、建筑用弹性质感涂层材料： 1.耐人工气候老化性：老化时间水性多 彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他 ≥600h； 2.耐玷污性：非均质、立体状涂料≤20%，均质、非立体状≤15%； 3.耐洗刷性：内墙≥6000次，合成树脂乳液外墙涂料、弹性建筑涂料、建筑涂料用罩光清漆、水性多彩建筑涂料≥3000 次。 |
| 注：依据 GB/T 35602、GB/T 23986、GB 34683、GB/T 23993、GB/T 23990、GB/T 23986、GB/T 23990、JG/T 481、GB/T 9755、JG/T 24、JG/T 172、JG/T 210、HG/T 5065、HG/T 4343、HG/T 4344、HG/T 4567、HG/T 4104、JC/T 2079。 |

5.2.4	壁纸壁布

主要材料（系统）：壁纸、壁布。材料性能要求见表53：

表 53

绿色要求

1.	甲醛释放限量≤10mg/kg；

2.	挥发性有机化合物（VOC）≤0.40mg/m3；

3.钡≤500mg/kg。

注：依据 GB/T 35613、GB 18585。

5.1.5	石材

主要材料（系统）：石材。材料性能要求见表54：

表 54

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.内照射指数 IRa≤0.9； 22.外照射指数 Ir≤1.0。 | 1.耐磨性：≥1.2， 2.实际强度与设计强度比≥1.1。 |
| 注：依据GB 6566、JC/T 908、GB/T 17657. |

5.1.6	其他

（1）主要材料（系统）：无机干粉涂覆材料。材料性能要求见表55：

表 55

6

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.游离甲醛含量≤10mg/kg； 2.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤50mg/kg。 | 1.外墙耐人工气候老化性：老化时间≥1000h； 2.外墙耐玷污性：≤15%； 3.耐洗刷性≥2000次。 |
| 注：依据JG/T 445、GB/T 23993、GB/T 23990、GB/T 1865、GB/T 1766、GB/T 9780、GB/T 9266。 |

（2）主要材料（系统）：★木塑。材料性能要求见表56：

表 56

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |

1.	邻苯二甲酸酯≤0.05%；

2.	六溴环十二烷：不得检出；

3.	甲醛释放量≤0.018mg/m3；

4.	挥发性有机化合物（第三天）：苯≤0.05mg/m3、甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m3；

5.	基材（共挤层）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞≤8mg/kg；

| 6. 涂饰层（限色漆）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞≤20mg/kg，可溶性汞≤5mg/kg。 | 产品抗老化性能： 室外用：老化时间6000h，老化后色牢度≥4级； 室内用：老化时间4000h，老化后色牢度≥4级。 |
| --- | --- |
| 注：依据GB/T 35612、GB/T 35608、GB/T 26125、GB/T 22048、GB/T 29785、GB 18580、GB 29899、GB/T 29365、GB/T 17657。 |

5.3 地面材料

5.3.1 ★装配式地面系统

（1）主要材料（系统）：瓷砖。材料性能要求见表57：

表 57

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.产品内照射指数IRa≤0.9； 2.产品外照射指数Ir≤1.2。 | 1.耐渗水性：无渗漏现象； 2.耐热水性：表面无裂纹、鼓泡或明显变色； 3.排水流量≥0.16L/s； 4.承载能力无变形、裂纹等现象； 5.耐压性能无泄漏、无变形。 |
| 注：依据 GB/T 13095、GB 6566、GB/T 27710、GB/T 29059。 |

（2）主要材料（系统）：木地板。材料性能要求见表58：

表 58

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.甲醛释放量≤0.05mg/m3（实木地板不参评本条款）； 2.挥发性有机化合物（3d）：苯≤10μg/m3、甲苯、二甲苯≤20μg/m3、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m3。 | 1.浸渍纸层压木质地板：符合GB/T 18102要求； 2.实木复合地板：符合GB/T 18103要求； 3.实木地板：漆膜表面耐磨≤0.12g/100r ，且漆膜未磨透。 |
| 注： 依据GB/T18102、GB/T18103、GB/T 35601、GB/T 29899、GB 18580、GB/T 15036.1、GB/T 15036.2、GB/T17657。 |

（2）主要材料（系统）：其他。材料性能要求见表59：

表 59

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.游离甲醛释放量≤0.124mg/m³； 2.总挥发有机物含量（TVOC）72h≤0.40mg/(m²·h)； | 1.燃烧性能不低于B1级； 2.尺寸稳定性：加热翘曲≤1mm，总尺寸变化率≤0.25%； 3.地板间锁合力≥380N； 4.地面耐磨性达到P级； 5.翘曲度：长度方向凹≤0.5%、凸≤1%，宽度方向凹≤0.15%、凸≤0.2%。 |
| 注：依据 GB 18580、HJ 571、GB 6566、GB 8624、GB/T 34440、LY/T1216、GB/T 4085、GB/T 18103、GB/T 17657。 |

5.3.2 石材

详见5.2.5。

5.4  五金卫浴

5.1.1	卫生洁具

主要材料（系统）：便器。材料性能要求见表60：

表 60

品质属性要求

全部便器的用水效率等级达到2级。

注：依据GB/T 50378。

5.1.2	五金配件

（1）主要材料（系统）：水嘴。材料性能要求见表61：

表 61

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 产品金属污染物析出统计值： Pb≤4μg/L Cu≤100μg/L Cr≤7μg/L Cd≤0.4μg/L As≤0.7μg/L Cr6+≤1.5μg/L | 1.水嘴流量（0.1+0.01）MPa 动压下洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴≤6L/min；普通洗涤水嘴≤7.5L/min； 2.水嘴寿命达到相应产品标准要求的1.2倍。 |
| 注：依据 GB 18145、GB 25501、GB/T 50378。 |

（2）主要材料（系统）：★五金配件、点驳件和钢索。材料性能要求见表62：

表 62

品质属性要求

1.开启扇五金件反复启闭：执手、滑撑≥5万次；撑档≥2万次； 2.点驳件、钢索材料06Cr17Ni12Mo2。

注：依据JG/T 127、JG/T 128、GB/T 32223、GB/T 20878、GB 18145、GB/T 29555、GB/T 29046.

5.5 其他

主要材料（系统）：合成材料面层运动场地。材料性能要求见表63：

表 63

绿色要求

1.总挥发性有机化合物（TVOC）≤5.0mg/(m2·h)； 2.甲醛≤0.4mg/(m2·h)；苯≤0.1mg/(m2·h)； 3.苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/(m2·h)； 4.可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。

注：依据 GB 36246、GB/T 18583、GB/T 23991。

6  设备设施

6.1 给水排水

6.1.1 给排水系统

（1）塑料管材管件

主要材料（系统）：聚烯烃类塑料管材、管件。材料性能要求见表64：

表 64

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 卫生性能（给水）：符合GB/T 17219的规定。 |

1.	给水：

炭黑含量（PE）：2.0%~2.5% 炭黑分散/颜料分散≤3级 氧化诱导时间≥20min 灰分：PE≤0.1%、PP-R≤1.5% 静液压强度：无破裂、无渗漏 2. 排水：环刚度、环柔性、氧化诱导时间符合具体产品标准要求，冲击性能≤10%。

注：依据GB/T 17219、GB/T 13663.2、GB/T 18742.2、GB/T 19472.1、GB/T 19472.2、GB/T 13021、GB/T 18251、GB/T 19466.6、GB/T 9345.1、GB/T 6111、GB/T 9647、GB/T 14152、GB/T 26125、IOS13968:2008。

（2）塑料管材管件

主要材料（系统）：★聚氯乙烯（PVC）类塑料管材、管件,材料性能要求见表65：

表 65

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |

1.	铅限量值≤50mg/kg；

2.	金属限量、氯乙烯单体限量、领苯二甲酸二已酯限量符合标准要求；

| 3. 卫生性能（给水）：符合GB/T 17219的规定。 | 1.给水：密度1350-1460kg/m3，其他性能符合GB/T 10002.1的要求； 2.排水：密度1350-1550kg/m3，内排水管道系统噪声＜45dB，其他性能符合GB/T 5836.1的要求； |
| --- | --- |
| 注：依据GB/T 10002.1、GB/T 5836.1、GB/T 26125、GB/T 33284、GB/T 17219、GB/T 1033、GB/T 8802、GB/T 6671、GB/T 13526、GB/T 14152、GB/T 6111、GB/T 1633、GB/T 8804.2、CJ/T 442。 |

（3）塑料管材管件

主要材料（系统）：★热塑性塑料阀门。材料性能要求见表66：

表 66

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 卫生性能（给水）：符合GB/T 17219的规定。 | 1.壳体强度、整体强度、密封性符合GB/T 27726要求； 2.疲劳强度符合具体产品循环次数要求。 |
| 注：依据GB/T 17219、GB/T 27725、GB/T 27726、GB/T 28494、GB/T 27842、GB/T 38008 |

（4）中水处理设备

主要材料（系统）：中水处理设备。材料性能要求见表67：

表 67

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 设备电机能效等级达到二级及以上。 | 1.环境噪声级符合GB 3096的要求； 2.产水水质应达到城市污水再生利用系列标准相应分类水质标准的要求。 |
| 注：依据 GB 18613、GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 18921、GB/T25499、GB 3096。 |

6.1.2 雨水回收系统

主要材料（系统）：雨水处理设备。材料性能要求见表68：

表 68

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 设备电机能效等级达到二级及以上。 | 环境噪声级符合GB 3096的要求； |
| 注：依据 GB 18613、GB 3096、GB/T 1032。 |

6.1.3 ★热水系统

（1）★太阳能热水系统：

主要材料（系统）：太阳能热水系统。材料性能要求见表69：

表 69

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.太阳能保证率≥50%； 2.能效等级达到二级能效（针对民用）。 | 1.真空集热管符合GB/T 17581、GB/T 35606的规定； 2、平板型太阳能集热器符合GB/T 6424、GB/T 35606的规定； 3.设计使用年限不低于15年； 4.水质卫生指标符合GB 5749的规定。 |
| 注：依据GB/T 6424、GB/T 17581、GB/T 35606、GB 50364、GB 5749、GB/T 50604。 |

（2）★空气源热泵热水机组

主要材料（系统）：空气源热泵热水机组。材料性能要求见表70：

表 70

绿色要求

1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0； 2.性能系数不低于GB 29541中节能评价值的规定。

注：依据GB 7778-2001、GB 29541、GB/T 26973。

中国政府加入《蒙特利尔议定书》，淘汰非ODP=0的制冷剂，主要制冷剂的ODP值参见GB/T9237-2017的附录B。

6.2 暖通空调

6.2.1 冷热源设备

（1）冷水机组

主要材料（系统）：冷水机组。材料性能要求见表71：

表 71

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0； 2.噪声符合GB 22337中表1、表2的要求。 | 1.水冷式冷水机组IPLV达到2级能效； 2.蒸发冷却冷水机组CC≤50kW机型IPLV≥3.80、CC＞50kW机型IPLV≥4.0； 3.名义工况供冷量≥100%名义值； 4.名义工况输入功率≤110%名义值。 |
| 注：依据GB 22337、 GB 19577、JB/T 12323、JB 4330、GB/T 18430、GB/T 10870、GB/T 17758。 |
| 中国政府加入《蒙特利尔议定书》，淘汰非ODP=0的制冷剂，主要制冷剂的ODP值参见GB/T9237-2017的附录B。 |

（2）空气源热泵

主要材料（系统）：冷热风型、冷热水型空气源热泵机组。材料性能要求见表72：

表 72

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0。 | 1.名义工况制冷量≥95%标称值； 2.名义工况制热量≥95%标称值； 3.噪声不高于GB/T 17758中表2的要求。 4.冷热水型能效等级不低于GB 19577中规定能效等级2级的要求； 5.冷热风型能效等级不低于GB 37479和GB 19576中规定能效等级2级的要求。 |
| 注：依据 GB/T 17758、GB/T 10870、GB 19577、GB 37479、GB 19576。 |
| 中国政府加入《蒙特利尔议定书》，淘汰非ODP=0的制冷剂，主要制冷剂的ODP值参见GB/T9237-2017的附录B。 |

（3）地源热泵

主要材料（系统）：水源热泵机组。材料性能要求见表73：

表 73

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0； 2.机组制冷系统各部分不应有制冷剂泄露； 3.噪声不大于明示值。 | 1.ACOP要求： ACOP≥4.4（CC≤150kw） ACOP≥4.8（CC＞150kw） 2.消耗功率≤110%名义值； 3.能效等级不低于GB 30721中规定能效等级2级的要求。 |
| 注：依据GB/T 19409、GB/T 17758、GB 30721。 |
| 中国政府加入《蒙特利尔议定书》，淘汰非ODP=0的制冷剂，主要制冷剂的ODP值参见GB/T9237-2017的附录B。 |

6.2.2 通风系统设备

（1）多联式空调热泵

主要材料（系统）：★多联式空调热泵机组。材料性能要求见表74：

表 74

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.制冷剂臭氧层破坏潜值：ODP=0； 2.噪声符合GB 22337中表1、表2的相应要求。 | 1.名义工况供冷量、制热量≥95%名义值； 2.空气源、水源和低温空气源多联机全年性能系数APF不低于GB 21454表2中二级能效等级的要求。 |
| 注：依据 GB 7778-2001、GB/T 18837、GB 21454、GB/T 17758、GB 22337。 |
| 中国政府加入《蒙特利尔议定书》，淘汰非ODP=0的制冷剂，主要制冷剂的ODP值参见GB/T9237-2017的附录B。 |

（2）组合式空调机组

主要材料（系统）：组合式空调机组。材料性能要求见表75：

表 75

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1. 离心通风机效率≥额定工况点效率的97%； 2. 轴流通风机效率≥额定工况点效率的98%。 | 名义工况供冷量≥95%名义值。 |
| 注：依据 GB 19761、GB 19576、GB/T 1236、GB/T 10178。 |

（3）★通风机

主要材料（系统）：通风机。材料性能要求见表76：

表 76

绿色要求

1.单位风量耗功率不低于GB 50189表4.3.22的要求 2.风机效率不低于GB 19761中规定能效等级2级的要求。

注：依据 GB 50189、GB 19761、JGJ/T 177。

（4）★空调水泵

主要材料（系统）：空调水泵。材料性能要求见表77：

表 77

绿色要求

1.耗电输热比满足GB 50189中4.3.9的相关要求 2.水泵效率不低于GB 19762中水泵节能评价值

注：依据 GB 50189、GB 19762、JGJ/T 177。

（5）新风净化系统

主要材料（系统）：新风净化系统。材料性能要求见表78：

表 78

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 新风臭氧浓度增加量≤0.03mg/m3。 | 1.PM2.5净化效率≥90%； 2.对颗粒物和气态污染物的洁净空气量：实测值应不小于标称值的90%； 3.全热交换效率≥55%（冷量回收）、≥60%（热量回收）； 4.显热交换效率≥65%（冷量回收）、≥70%（热量回收）； 5.新风系统在额定机外静压下，风量实测值应不小于标称值的95%。 |
| 注：依据 GB/T 34012、GB/T 21087。 |

（6）★循环风净化系统

主要材料（系统）：循环风净化系统。材料性能要求见表79：

表 79

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 臭氧浓度增加量≤0.03mg/m3。 |

1.	净化能效实测值不应小于标称值的95%；

2.单位风量耗功率应比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20%； 2.对颗粒物和气态污染物的洁净空气量实测值不应小于标称值的90%； 3.在额定机外静压下，风量实测值应不小于标称值的95%。

注：依据 GB/T 18801、GB/T 34012、GB 21551.3

6.3 建筑电气

6.3.1 太阳能光伏发电系统

（1）主要材料（系统）：★建筑集成光伏发电系统（BIPV）。材料性能要求见表 80：

表 80

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.实施生命周期评价（LCA）； 2.光伏组件及逆变器产品中的有害物质含量：镉含量≤0.01%（碲化镉光伏组件不要求），铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量≤0.1%； 3.光伏组件及逆变器纸质包装材料中有害物质含量：铅、汞、镉及六价铬总含量≤100ppm。 | 1.系统使用寿命≥20年； 2.光伏构件光电转换效率：普通晶硅光伏构件≥15.0%，薄膜、彩色光伏构件≥12%； 3.光伏构件（组件）功率衰减率：单晶硅组件首年≤2.5%，每年≤0.5%；多晶硅组件首年≤2.0%，每年≤0.5%；薄膜组件首年≤3%，每年≤0.4%； 4.光伏逆变器效率：串式逆变器的动态MPPT效率≥99%，最大转换效率ηmax和平均加权总效率ηtc不应低于下表中的要求： 5.屋面一体化光伏构件燃烧性能等级不低于A2或B1级。 |
| 注：依据工信部《光伏制造行业规范条件》、GB/T 24044、GB/T 26125、GB/T 6495.1、NB/T 32004、GB/T 5464、GB/T 14402。 |

（2）主要材料（系统）：★建筑附加光伏发电系统（BAPV）。材料性能要求见表81：

表 81

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.实施生命周期评价（LCA）； 2.光伏组件及逆变器产品中的有害物质含量：镉含量≤0.01%（碲化镉光伏组件不要求），铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量≤0.1%； 3.光伏组件及逆变器纸质包装材料中有害物质含量：铅、汞、镉及六价铬总含量≤100ppm。 | 1.系统使用寿命≥20年； 2.光伏构件光电转换效率：单晶硅组件≥18.9%，多晶硅组件≥18.0%，薄膜组件≥14.5%，碲化镉组件≥12.0%； 3.光伏构件（组件）功率衰减率：单晶硅组件首年≤2.5%，每年≤0.5%；多晶硅组件首年≤2.0%，每年≤0.5%；薄膜组件首年≤3%，每年≤0.4%； 4.光伏逆变器效率：组串式逆变器的动态MPPT效率≥99%，最大转换效率ηmax和平均加权总效率ηtc不应低于下表中的要求： 5.系统功率比：使用集中式/集散式逆变器的光伏系统功率比≥85%，使用组串式逆变器的光伏系统功率比≥88%，使用微型逆变器的光伏系统功率比≥89%。 |
| 注：依据工信部《光伏制造行业规范条件》、GB/T 24044、GB/T 26125、GB/T 6495.1、NB/T 32004、T/ZZB 0736、GB/T 5464、GB/T 14402。 |

6.3.2 电气照明

（1）主要材料（系统）：室内照明用LED产品。材料性能要求见表82：

表 82

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.非定向 LED 光源能效≥90lm/W； 2.定向 LED 光源能效≥65lm/W； 3.LED 筒灯能效≥65lm/W； 4.LED 线形灯具能效≥90lm/W； 5.LED 平面灯具能效≥85lm/W； 6.LED 高天棚灯具能效≥90lm/W。 | 1.频闪比≤3%（光输出波形频率大于 3125Hz 时豁免）； 2.色容差≤5； 3.一般显色指数≥80，特殊显色指数R9≥20； 4.波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 |
| 注：依据 GB/T 50378、GB/T 31831、GB/T 7002、GB/T 5702、GB/T 9468、GB/T7922。 |

（2）主要材料（系统）：室外照明用LED投光灯。材料性能要求见表 83：

表 83

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.光束效率≥90%（光束角按10%最大光强计算）； 2.灯具能效：（一般显色指数大于等于70时）≥95lm/W；（一般显色指数大于70时且小于等于80时）≥90lm/W；（一般显色指数大于80时）≥85lm/W | 色容差≤5。 |
| 注：依据GB/T 31832、GB/T 7002、GB/T 5702、GB/T 9468。 |

6.3.3 高低压配电柜

主要材料（系统）：高低压配电柜（板）。材料性能要求见表84：

表 84

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.小型断路器可再生利用率≥95%； 2.带有电子组件的小型断路器和剩余电流动作断路器≥90%。 | 1.低压配电柜：温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于 10K；保护电路最大电阻值不超过 20mΩ；冲击耐受电压不低于 8kV； 2.低压配电板：电气间隙≥3.0mm；爬电距离≥6.3mm；温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于10K； 3.小型断路器、剩余电流动作断路器：过载保护成功率等级不低于四级（0.98）；操作失效率等级不低于亚四级（3×10-4）；环境试验后剩余电流保护成功率等级（适用于剩余电流动作断路器）≥0.99。 |
| 注：依据GB/T 7251、GB/T 17791、 GB/T 10963、GB/Z 22202。 |

6.3.4 母线槽

主要材料（系统）：密集绝缘母线槽。性能要求见表85：

表 85

品质属性要求

1．燃烧性能不低于B1级； 2．温升限值与产品最高温升值的差值（K）不小于10K。

注：依据GB/T 7251.6、IEC 60439-2、GB 8624。

附录 A

禁止使用的产品目录

| 序号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板 |
| 2 | 陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料（玻璃钢）制品 |
| 3 | 25A 空腹钢窗 |
| 4 | S-2 型混凝土轨枕 |
| 5 | 一次冲洗最大用水量 8 升以上的坐便器 |
| 6 | 角闪石石棉（即蓝石棉） |
| 7 | 非机械生产的中空玻璃、双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗 |
| 8 | 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯 丙纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在 0.5mm 以下）；棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材（S 型） |
| 9 | 石棉绒质离合器面片、合成火车闸瓦，石棉软木湿式离合器面片 |
| 注：禁止使用的产品目录取自国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，实施过程中如有更新以最新版本为准。 |

附录 B

防水材料中不得人为添加的有害物质

| 序号 | 类别 | 品种说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | —— |
| 2 | 乙二醇醚及 其酯类 | 乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇 乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯 |
| 3 | 二元胺 | 乙二胺、丙二胺、丁二胺、已二胺 |
| 4 | 有机溶剂 | 二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷、三氯丙烷、三氯乙烯、四氯化碳、正己烷、溴丙烷、溴丁烷 |
| 5 | 酮类 | 3,5,5-三甲基-2-环己烯基-1-酮（异佛尔酮） |
| 6 | 持续性有机 污染物 | 多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE） |
| 7 | 消耗臭氧层 物质 | 《中国受控消耗臭氧层物质清单》(环保部公告 2010 年 第 72 号)列举的消耗臭氧层物质 |
| 8 | 邻苯二甲酸 酯类 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯(DOP、DEHP)、邻苯二甲酸 二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸 二异辛酯(DIOP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) |
| 9 | 表面活性剂 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、支链十二烷基苯磺酸钠（ABS）、壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）、辛基酚、辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO) |
| 10 | 多氯萘 | 是指一类基于萘环上的氢原子被氯原子所取代的化合物的总称，共有 75 种同类物 |
| 11 | 多氯联苯 | 三氯联苯(PBC3)、四氯联苯(PBC4)、五氯联苯(PBC5)、六氯联苯(PBC6)、七氯联苯(PBC7)、八氯联苯(PBC8)、 九氯联苯(PBC9)、十氯联苯(PBC10) |
| 12 | 全氟烷基化合物 | 全氟己酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟癸酸、全氟十一酸 |